附件4

分离系统装置采用撬装模块化设计，用于海水中离子分离试验，满足附件 5 中提到的技术性能要求。

分离系统装置包括但不限于下表中所列出的设备及配件。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 撬装机架 | 个 | 2 | 尺寸：约5.5m*1.6m*2m 材质：防腐材质 |  |  |
| 二、SWRO系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SWRO 提升泵 | 台 | 2 | 流量：7.5m3/h 扬程：35m 过流材质：耐腐蚀衬四氟 形式：卧式离心泵 供电：380V/工频 功率：1.5kW |  |  |
| 2.2 | 保安过滤器 | 套 | 2 | 过滤精度：10µm 数量：1支 材质：玻璃钢FPR |  |  |
| 2.3 | SWRO 高压泵 | 台 | 2 | 进口耐盐、耐腐蚀泵 流量：7.5 m3/h 扬程：620 m 过流材质：SS2205 形式：柱塞泵 供电：380V/工频电机配套变频器 功率：18.5kW | 适配工作条件，性能参数不低于novaP60-70 |  |
| 2.4 | 玻璃钢膜壳 | 支 | 4 | 压力等级：1000psi 单只膜壳膜组件安装数量：2 材质：玻璃钢FPR |  |  |
| 2.5 | SWRO反渗透膜 | 支 | 8 | 进口反渗透膜 型号：SWC5-LD 形式：卷式反渗透膜 有效过滤面积：400ft2 给水隔网厚度：34mil |  |  |
| 2.6 | 进水电动阀 | 个 | 2 | 形式：电动球阀 过程连接：法兰 执行器：220V供电/带开关信号反馈 |  |  |
| 2.7 | 冲洗电动阀 | 个 | 2 | 形式：电动球阀 过程连接：法兰 执行器：220V供电/带开关信号反馈 |  |  |
| 2.8 | 浓水排放 电动阀 | 个 | 2 | 形式：电动球阀 过程连接：法兰 执行器：220V供电/带开关信号反馈 |  |  |
| 2.9 | SWRO产品水合格电动阀 | 个 | 2 | 形式：电动球阀 过程连接：法兰 执行器：220V供电/带开关信号反馈 |  |  |
| 2.10 | SWRO产品水不合格电动阀 | 个 | 2 | 形式：电动球阀 过程连接：法兰 执行器：220V供电/带开关信号反馈 |  |  |
| 2.11 | SWRO淡水箱 | 个 | 2 | 容积：500L 材质：SS316L/304不锈钢 |  |  |
| 2.12 | SWRO系统配套手动阀门 | 批 | 1 | 包含一级工艺系统内全部手动球阀/止回阀/截止阀等 |  |  |
| 三、BWRO系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | BWRO提升泵 | 台 | 2 | 流量：2.3m3/h 扬程：35m 过流材质：SS316L 形式：卧式离心泵 供电：380V/工频 功率：0.55kW |  |  |
| 3.2 | BWRO活性炭 | 个 | 2 | 材质：玻璃钢衬PE内胆 滤料：椰壳过滤器 配套：润欣电动多路阀（可实现活性炭过滤器全自动产水/反洗） |  |  |
| 3.3 | BWRO保安过滤器 | 支 | 2 | 尺寸：20寸 过滤精度：5µm 外壳材质：玻璃钢FPR |  |  |
| 3.4 | 二级高压泵 | 台 | 2 | 流量：2.0m3/h 扬程：150m 功率：1.5kW 过流材质：SS316L 形式：离心泵 供电：380V/工频电机配套变频器 |  |  |
| 3.5 | BWRO膜壳 | 支 | 6 | 压力等级：300psi 单只膜壳膜组件安装数量：2 材质：不锈钢 |  | 乐普或等同 |
| 3.6 | BWRO反渗透膜 | 支 | 12 | 进口反渗透膜 型号：ESPA1-LD- 4040 形式：卷式抗污染反渗透膜 有效过滤面积：80ft2 给水隔网厚度：34mil |  |  |
| 3.7 | BWRO产品水合格电动阀 | 个 | 2 | 形式：电动球阀 过程连接：法兰 执行器：220V供电/带开关信号反馈 |  |  |
| 3.8 | BWRO产品水不合格电动阀 | 个 | 2 | 形式：电动球阀 过程连接：法兰 执行器：220V供电/带开关信号反馈 |  |  |
| 3.9 | SWRO系统配套手动阀门 | 批 | 1 | 包含二级工艺系统内全部手动球阀/止回阀/截止阀等 |  |  |
| 四、三级反渗透系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 三级高压泵 | 台 | 2 | 流量：1.4m3/h 扬程：170m 功率：1.1kW 过流材质：SS316L 形式：离心泵 供电：380V/工频电机配套变频器 |  |  |
| 4.2 | 三级反渗透膜壳 | 支 | 2 | 压力等级：300psi 单只膜壳膜组件安装数量：2 材质：不锈钢 |  | 乐普或等同 |
| 4.3 | 三级反渗透膜 | 支 | 4 | 进口反渗透膜 型号：ESPA2-LD-4040 形式：卷式抗污染反渗透膜 有效过滤面积：80ft2 给水隔网厚度：34mil |  |  |
| 4.4 | 三终端产品水合格电动阀 | 个 | 2 | 形式：电动球阀 过程连接：法兰 执行器：220V供电/带开关信号反馈 |  |  |
| 4.5 | 终端产品水不合格电动阀 | 个 | 2 | 形式：电动球阀 过程连接：法兰 执行器：220V供电/带开关信号反馈 |  |  |
| 4.6 | 成品无菌水箱 | 台 | 2 | 材质：卫生级不锈钢 容积：500L |  |  |
| 4.7 | 产品水输送泵 | 台 | 2 | 流量：2m3/h 扬程：20m 功率：0.37kW 过流材质：SS316L 形式：离心泵 供电：380V/工频电机配套变频器 |  |  |
| 五、冲/清洗系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SWRO冲洗泵 | 台 | 2 | 流量：7.5m3/h 扬程：30m 过流材质：SS316L 形式：卧式离心泵 供电：380V/工频 功率：1.1kW |  |  |
| 5.2 | CIP清洗水箱 | 台 | 2 | 容积：500L 材质：SS316L不锈钢 |  |  |
| 5.3 | CIP清洗保安过滤器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5.4 | CIP清洗泵 | 台 | 2 |  |  |  |
| 六、仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 不锈钢耐震压力表 | 块 | 2 | 安装位置：SWRO提升泵后 量程：0~0.6MPa 安装形式：径向或轴向面板 精度：1.6级 其他：内部充硅油/SUS316波登管 |  |  |
| 6.2 | 不锈钢耐震电接点压力表 | 块 | 2 | 安装位置：SWRO保安过滤器后 量程：0~0.6MPa 安装形式：径向或轴向面板 精度：1.6级 其他：内部充硅油/SUS316波登管/上限红、下限绿/带开关量输出 |  |  |
| 6.3 | 不锈钢耐震电接点压力表 | 块 | 2 | 安装位置：SWRO膜组进水前 量程：0~10MPa 安装形式：径向或轴向面板 精度：1.6级 其他：内部充硅油/SUS316波登管/上限红、下限绿/带开关量输出 |  |  |
| 6.4 | 不锈钢耐震压力表 | 块 | 2 | 安装位置：SWRO膜组浓水 量程：0~10MPa 安装形式：径向或轴向面板 精度：1.6级 其他：内部充硅油/SUS316波登管 |  |  |
| 6.5 | 不锈钢耐震压力表 | 块 | 2 | 安装位置：BWRO提升泵后 量程：0~0.6MPa 安装形式：径向或轴向面板 精度：1.6级 其他：内部充硅油/SUS316波登管 |  |  |
| 6.6 | 不锈钢耐震压力表 | 块 | 2 | 安装位置：BWRO活性炭过滤器后 量程：0~0.6MPa 安装形式：径向或轴向面板 精度：1.6级 其他：内部充硅油/SUS316波登管 |  |  |
| 6.7 | 不锈钢耐震电接点压力表 | 块 | 2 | 安装位置：BWRO膜组进水前 量程：0~2.5MPa 安装形式：径向或轴向面板 精度：1.6级 其他：内部充硅油/SUS316波登管/上限红、下限绿/带开关量输出 |  |  |
| 6.8 | 不锈钢耐震压力表 | 块 | 2 | 安装位置：三级RO提升泵后 量程：0~0.6MPa 安装形式：径向或轴向面板 精度：1.6级 其他：内部充硅油/SUS316波登管 |  |  |
| 6.9 | 不锈钢耐震电接点压力表 | 块 | 2 | 安装位置：三级膜组进水前 量程：0~2.5MPa 安装形式：径向或轴向面板 精度：1.6级 其他：内部充硅油/SUS316波登管/上限红、下限绿/带开关量输出 |  |  |
| 6.10 | SWRO总进水流量计 | 块 | 2 | 量程：1.0~10m3/h 材质：UPVC 安装形式：承插 |  |  |
| 6.11 | BWRO总进水流量计 | 块 | 2 | 材质：UPVC 安装形式：承插 |  |  |
| 6.12 | 三级RO总进水流量计 | 块 | 2 | 材质：UPVC 安装形式：承插 |  |  |
| 6.13 | SWRO浓水电磁流量计 | 块 | 2 | 形式：一体 信号输出：4~20mA 衬里：PTFE 供电：220V |  |  |
| 6.14 | SWRO产水电磁流量计 | 块 | 2 | 形式：一体 信号输出：4~20mA 衬里：PTFE 供电：220V |  |  |
| 6.15 | BWRO浓水涡轮流量计 | 块 | 2 | 形式：一体 信号输出：4~20mA 供电：24V |  |  |
| 6.16 | BWRO产水涡轮流量计 | 块 | 2 | 形式：一体 信号输出：4~20mA 供电：24V |  |  |
| 6.17 | 三级浓水涡轮流量计 | 块 | 2 | 形式：一体 信号输出：4~20mA 供电：24V |  |  |
| 6.18 | 三级产水涡轮流量计 | 块 | 2 | 形式：一体 信号输出：4~20mA 供电：24V |  |  |
| 6.19 | SWRO进水压力变送器 | 块 | 2 | 量程：0~10MPa 信号输出：4~20mA |  |  |
| 6.20 | SWRO浓水压力变送器 | 块 | 2 | 量程：0~10MPa 信号输出：4~20mA |  |  |
| 6.21 | BWRO进水压力变送器 | 块 | 2 | 量程：0~2.5MPa 信号输出：4~20mA |  |  |
| 6.22 | BWRO浓水压力变送器 | 块 | 2 | 量程：0~2.5MPa 信号输出：4~20mA |  |  |
| 6.23 | 三级进水压力变送器 | 块 | 2 | 量程：0~2.5MPa 信号输出：4~20mA |  |  |
| 6.24 | 三级浓水压力变送器 | 块 | 2 | 量程：0~2.5MPa 信号输出：4~20mA |  |  |
| 6.25 | SWRO产水箱液位变送器 | 块 | 2 | 形式：超声波/磁翻板 信号输出：4~20mA |  |  |
| 6.26 | BWRO产水箱液位变送器 | 块 | 2 | 形式：超声波/磁翻板 信号输出：4~20mA |  |  |
| 6.27 | 三级产水箱液位变送器 | 块 | 2 | 形式：超声波/磁翻板 信号输出：4~20mA |  |  |
| 6.28 | SWRO产水电导 | 块 | 2 | 量程:0~1,000μs/cm 供电：24VDC 电极：钛 形式：分体盘装 |  |  |
| 6.29 | BWRO产水电导 | 块 | 2 | 量程:0~1,000μs/cm 供电：24VDC 电极：钛 形式：分体盘装 |  |  |
| 6.30 | 三级产水电导 | 块 | 2 | 量程:0~1,000μs/cm 供电：24VDC 形式：分体盘装 电极：钛 |  |  |
| 6.31 | 二级产水侧压力开关 | 块 | 2 | / |  |  |
| 七、配电及控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 套 | 2 | 柜型：仿威图 尺寸：根据设计图纸 厚度：1.5mm或以上 外观：碳钢喷塑（色号RAL7035计算机灰） 主要电气元件要求： - 断路器、接触器、继电器：施耐德、ABB或等同产品 - 变频器：ABB品牌 ACS510系列或等同 - PLC系统：西门子Smart200系列或等同 - 24V电源：明纬或等同 - HMI人机交互：西门子、威纶通、昆仑通态或等同 - 其他：控制系统预留标准化以太网通讯接口 - 程序：满足反渗透系统手/全自动运行等功能 |  |  |