附件4

资源利用中试装置采用整体模块化设计。包括下表中所列出的设备及配件。

主要装置清单

| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 设备地基 |  |  |  |
| 1.1 | 水泥地基底座 | 外形尺寸：400*400mm，高度200~300mm | 24个 | 放置地点：青岛李沧区 |
| 二、 | 集装箱房 |  |  |  |
| 2.1 | 集装箱房 | 外形尺寸：13.5*2.8*2.8m | 1个 | 放置地点：青岛李沧区 |
| 2.2 | 空调 | 1.2匹，冷暖 | 1台 | 放置地点：青岛李沧区 |
| 2.3 | 运输、安装、定位 |  | 1项 | 放置地点：青岛李沧区 |
| 三、 | 仪器、仪表 |  |  |  |
| 3.1 | 雷达液位计 | 量程: 0~10m内可调； 防护等级：IP65； 防爆等级:Ex db II C T6 Gb，Ex ia II C T6 Ga， Ex tb II C T80°C Db（三证齐全）； SIL3认证； 供电：DC24V； 输出：4~20mA，485通讯； 天线：防腐透镜天线(304+PTFE)； 连接方式：顶装、法兰尺寸：DN80 ； 精度：±1mm； 波束角：3° ； 结构：现场显示与远程。 | 10个 | 介质：饱和盐水。温度：95℃。 |

主要装置清单（续表）

| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 温度变送器 | 类型：带显示，插深200mm以内； 探杆材质：耐温，耐腐蚀； ​精度：±0.1℃； 输出：4~20mA+HART 协议，两线制； 防护等级：IP67。 | 31个 | 介质：饱和盐水。温度：95℃。 |
| 3.3 | 压力变送器 | 智能式，耐温100℃，管道DN25；4~20mA+HART协议，24VDC两线制； 隔离膜片材料：哈氏合金，衬四氟； 精度：≤±0.1%； 防护等级：IP67，带表头，数字显示。 | 20个 | 介质：饱和盐水。温度：95℃。 |
| 3.4 | 电磁流量计 | 管道规格：DN25； ​​衬里材质：聚四氟乙烯（PTFE）； ​电极材质：钛电极（Ti）； ​流量范围：0~88m³/h； ​精度：±0.2%FS； ​输出：4~20mA + 485+HART 协议； ​防护等级：IP67。 | 2个 | 介质：饱和盐水。温度：95℃。 |
| 3.5 | 加热管 | 加热功率：27kW | 2个 | 介质：饱和盐水。温度：95℃。 |
| 3.6 | 隔膜压力表 | 表盘直径：Φ100mm； ​功能：耐震型； ​管道：DN25； ​精度等级：1.6级； ​量程：0~1.6MPa； ​表壳材质：304不锈钢； ​膜片材质：PVDF。 | 10 | 介质：饱和盐水。温度：95℃。 |

主要装置清单（续表）

| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、 | 阀门管件 |  |  |  |
| 4.1 | PVDF电动球阀 | 电压规格：直流24V | 90个 | 介质：饱和盐水。温度：95℃。 |
| 4.2 | PVDF管材 | DN25 | 450米 | 介质：饱和盐水。温度：95℃。 |
| 4.3 | PVDF管材 | DN40 | 8米 | 介质：饱和盐水。温度：95℃。 |
| 4.4 | UPVC管材 | DN50 | 8米 | 介质：浓盐水。温度：环境温度 |
| 4.5 | 阀门及管件 | PVDF：DN25, DN40。UPVC：DN50 | 管材配套 | 介质：饱和盐水。温度：95℃。 |
| 4.6 | 支架 | 满足使用 | 1批 |  |
| 4.7 | 管路保温 | 岩棉 | 1项 | 介质：饱和盐水。温度：95℃。 |
| 五、 | 自控系统 |  |  |  |
| 5.1 | 主控柜（150KW） | 外形尺寸：1000*600*2200mm | 1个 | 控制所有水泵的启停，电磁加热器的自动控制，并装有计量电表。 |
| 5.2 | PLC柜 | 外形尺寸：1000*600*2200mm | 1个 | PLC负责所有模拟量采集及控制，所有阀门液位等用上位机控制。 |
| 5.3 | 端子连接柜 | 外形尺寸：600*1600*400mm | 1个 | 连接主控柜与交换柱电动阀门，信号的连接端子柜。 |
| 5.4 | 控制电脑及显示器 | CPU3.4GHz四核，内存32GB, 硬盘500GB，Win10专业版 | 1套 | 显示器24寸以上，电脑主机系统为专业版。 |
| 5.5 | 电缆桥架（防火） | 外形尺寸：200*100mm，厚度≥1.2mm | 100米 |  |
| 5.6 | 设备连接电线电缆 | 符合国标 | 配套 |  |
| 5.7 | 穿线管，管件，支架等 | 直径：25mm | 配套 |  |
| 5.8 | 五金支架附件 | 满足使用 | 配套 |  |

主要装置清单（续表）

| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、 | 储槽 |  |  |  |
| 6.1 | 储槽 | V=1500L (Φ1m*1.8m)，FRP材质 | 3 | 介质：浓盐水。温度：常温。 蒸汽冷凝组件 |
| 6.2 | 储槽 | V=1500L (Φ1m*1.8m)，FRP材质，带搅拌，保温, 雷达液位计导波管 | 1 | 介质：饱和盐水。温度：常温。搅拌功率0.75kW |
| 6.3 | 储槽 | V=1500L (Φ1m*1.8m)，FRP材质，保温 | 5 | 介质：饱和盐水。温度：95℃。 |
| 6.4 | 储槽 | V=1500L (Φ1m*1.8m)，FRP材质，预留加热安装结构，保温 | 1 | 介质：淡水。温度40℃。 |
| 七、 | 泵 |  |  |  |
| 7.1 | 计量泵 | Q=0.8 t/h，H=40m。 | 1 | 温度：常温。进出口DN25。介质：淡化后浓盐水。配套背压阀，安全阀，阻尼器，隔膜压力表。 |
| 7.2 | 计量泵 | Q=0.1~0.5 t/h，H=28m，氟塑料泵头。 | 4 | 温度：95℃。进出口DN25。介质：饱和盐水。 配套背压阀，安全阀，阻尼器，隔膜压力表。 |
| 7.3 | 计量泵 | 计量泵,Q=0.1~0.5t/h，H=40m。四氟泵头 | 1 | 温度：常温。进出口DN25。 配套背压阀，安全阀，阻尼器，隔膜压力表。 |
| 7.4 | 离心泵 | Q=5t/h，H=15m，氟塑料泵头。 | 4 | 温度：95℃，进出口DN40，DN25。 |
| 7.5 | 离心泵 | Q=5t/h，H=15m，氟塑料泵头。 | 1 | 耐温不低于80℃，进出口DN40，DN25 |
| 7.6 | 离心泵 | Q=5t/h，H=15m，氟塑料泵头。 | 3 | 耐温不低于60℃，进出口DN40，DN25 |
| 八、 | 设备组装费及其他 |  | 1 | 配套集成加工费、税金等 |